# 公开竞争性谈判邀请函

本项目已由重庆银行股份有限公司批准实施，采购人为重庆银行股份有限公司，资金来源自筹，采购预算：108万元(超此限价作无效报价处理)，采购资金已落实，项目已具备采购条件。现对该项目进行公开竞争性谈判采购。现公开邀请各潜在供应商参与本项目采购谈判。

1、服务内容：

上丁数据中心机房基础设施所包含的主要设备、设施、连接线路和零配件等，规格数量如下：

| 序号 | 项目 | 维保范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 电气系统 | 从高压配电室的低压配电柜开始，至各层末端设备的所有配电柜、线缆、桥架、工业连接器及PDU的维保。包含主要设备设施有：各配电柜及列头柜和所有线缆。 |
|  | 序号 | 维保设备设施 | 单位 | 数量 | 品牌 | 主要工作内容 |
|  | 1 | 电缆 | 米 | 20019 |  | 1、对范围内的设施设备进行维护维修。 2、每月定期进行例行巡检。 3、对可能出现隐患或已损坏的器件进行更换。 4、照明系统包含线缆、开关、灯盆、镇流和变压器设备相关器件。包含31栋、32栋大楼。 |
|  | 2 | 桥架 | 米 | 5350 |  |  |
|  | 3 | 母线排 | 米 | 160 | 施耐德 |  |
|  |  |  | 米 | 10 | 西门子 |  |
|  |  |  | 米 | 96 | 伊顿 |  |
|  | 4 | 电气配管 | 米 | 136700 |  |  |
|  | 5 | 开关插座 | 个 | 2354 |  |  |
|  | 6 | 低压配电柜 | 个 | 27 | 施耐德 |  |
|  | 7 | 开关箱 | 个 | 72 | 施耐德 |  |
|  | 8 | ATS柜 | 个 | 26 | 施耐德 |  |
|  | 9 | 精密配电柜 | 个 | 18 | 海德森 |  |
|  | 10 | 照明系统 | 套 | 2 |  |  |
|  | 11 | 60KVAUPS及电池 | 套 | 1 | 山特 |  |
| 二 | 新风系统 | 主要涉及到的新风设备、管道以及相关联的部件进行保修及维护。从进风口至机房出风口所有管路及路由中的设备 |
|  | 序号 | 维保设备设施 | 单位 | 数量 | 品牌 | 主要工作内容 |
|  | 1 | 通风系统（含通风管道、阀门、风机、新风机等） | 项 | 1 |  | 1、 对范围内的设施设备进行维护维修。 2、 每月定期进行例行巡检。 3、 对可能出现隐患或已损坏的器件进行更换。 |
|  | 2 | 新风机 | 台 | 2 | 天方 |  |
|  | 3 | 新风机过滤网 | 套 | 2 | 天方 |  |
|  | 4 | 排风机 | 个 | 10 |  |  |
| 三 | 加湿系统 | 湿膜加湿器 | 台 | 16 | 艾亨达 | 1、对范围内的设施设备进行维护维修。 2、每月定期进行例行巡检。 3、对可能出现隐患或已损坏的器件进行更换。 |
| 四 | 装饰装修 | 上丁数据中心31、32栋机房楼体外面饰和内面饰维护维修，包含天、地、墙、门窗；楼体给排水系统维护维修，包含水管、面盆、洁具、龙头 。 |
|  | 序号 | 维保设备设施 | 单位 | 数量 | 品牌 | 主要工作内容 |
|  | 1 | 楼体外面饰 | 栋 | 2 |  | 1、对范围内的设施设备进行维护维修。 2、每月定期进行例行巡检。 3、对可能出现隐患或已损坏的器件进行更换。 |
|  | 2 | 楼体内面饰 | 栋 | 2 |  |  |
|  | 3 | 玻璃幕墙 | 栋 | 2 |  |  |
|  | 4 | 楼顶 | 栋 | 2 |  |  |
|  | 5 | 门（含门套） | 扇 | 111 |  |  |
|  | 6 | 窗 | 扇 | 158 |  |  |
|  | 7 | 门檐 | 个 | 4 |  |  |
|  | 8 | 卷帘门 | 扇 | 2 |  |  |
|  | 9 | 电动感应门 | 扇 | 2 |  |  |
|  | 10 | 给排水系统 | 套 | 2 |  |  |
| 五 | 机柜 | 机柜 | 个 | 156 | 日东 | 机房所有机柜维修维护 |
|  |  |  | 个 | 20 | 泛达 |  |
|  |  |  | 个 | 5 | 威图 |  |
| 六 | 机房运行维保报告 | 对维护期间维保范围内各个基础设施及设备的运行情况进行总结分析，并提出改进性建议或意见。每月提供常规巡检报告，每半年提供安全巡检报告，每一年提供总结报告。 |

2、服务要求

（1）服务期限：2021年11月1日至2023年10月31日

（2）服务地点：重庆银行上丁数据中心

（3）履约保证金：合同总金额的5%

（4）报价要求：

1）本项目应报总价，该价格为包干价，包含人工差旅费、实施、测试、维保以及相关的管理费、利润、税金等全部费用。

2）本项目采购预算：108万元，投标人投标总报价不得超过该项目采购预算，否则作否决投标处理。

3）特别说明，本次报价为包含可全额抵扣的增值税专用发票税金的价格。

（5）售后服务要求：

1）系统集成维护商（即投标人）接申报故障的通知（信件、电报、传真、电话等）后，在5分钟作出反馈，1 小时内指定技术人员到达现场处理故障；一般故障在2小时内解决，若设备故障严重则立即告知用户，并与商议事后具体维修事宜。每月巡检一次，观测设备运行情况，记录检测巡视结果并提供巡检报告，并根据设备情况，做相应维护措施。

2）系统集成维护商（即投标人）提供7×24小时技术服务。必须提供技术援助电话，解答在器材使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3）原厂服务商提供7*24小时技术服务，在通知后应立即做出反馈，1小时达到现场处理故障；一般故障在2小时内解决，若设备故障严重则立即告知用户，并与商议事后具体维修事宜。

详见本项目采购文件附件一。

（6）质量及验收要求：

1）服务质量

- 关键设备提供原厂技术服务，投标时提供维保范围内UPS（山特）、精密配电柜（海德森）、新风系统（天方）设备原厂商项目授权书和原厂服务承诺函原件。

- 精密配电柜原厂工程师现场巡检每年不得低于一次，UPS原厂工程师现场巡检每年不得低于四次。上述关键设备在原厂专业人员维修服务时，需有同等级、同专业的服务商人员在现场共同服务处理。

- 维保期内对上丁数据中心机房基础基建涵盖的所有设备、设施、附件以及连接管线发生的任何问题、故障和隐患进行必要的维修。所有维修费用不限于备品备件、人工、材料等，均包含在总价内。

2）验收要求

提供巡检报告，对故障进行维修，确保维保范围内的基础设施正常运行。

（7）付款方式：本项目分四次支付，每维护满6个月以后10 个工作日内，支付合同金额的25%。

（8）服务成果要求：

1）每月进行常规性巡检，每半年进行一次安全性巡检，并提供相应的巡检报告，报告应包含维保范围内所有基础实施设备运行情况及相关参数，如供电系统的电能质量、电压、电流、电阻、绝缘、频率以及供电线路中各节点的温度等。

2）每一年提供总结报告，对维护期间维保范围内各个基础设施及设备的运行情况进行总结分析，并提出改进性建议或意见。

（9）对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求：

1）项目经理（1名）及现场电气工程师（2名及以上），其中项目经理应大专及以上学历，二级建造师及以上资质；现场电气工程师应大专及以上学历，持有电工特种作业操作证。投标时以上人员应提供相关的证书复印件并加盖公章。

2）项目经理须负责协调、组织并跟踪维保全过程，及时反馈处理情况；现场电气工程师负责整体供电系统运行维护的具体操作。

3）如果发生人员变更，则需得到采购人的同意，并以书面方式双方签字确认。采购人有权要求更换服务人员。

（10）其他要求：签订合同前，应交纳合同总金额的5%的履约保证金。履约保证金在维护期满半年后一次性退还履约保证金（不计息）。如有违约，则仅退还扣除违约金后的余额。

3、资格条件要求：

1）供应商具有住建部颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，提供复印件加盖供应商公章。

2）供应商具备近三年内金融行业或证券业或保险业基础设施维保（含电气或空调或基建等）业绩三个，合同金额不低于30万，提供合同复印件加盖供应商公章，合同内容应体现金融行业或证券业或保险业基础设施电气或空调或基建等维保项目。

4、采购文件的获取：

4.1获取时间： 2021年9月17日，上午9:00-12:00，下午14:00—17:30；

4.2获取位置：在重庆银行官网（http://www.cqcbank.com/）获取采购文件。

5、竞争性谈判采购保证金：2.16万元

详见谈判文件第二部分《采购须知》第九款要求。

6、参与谈判单位须于2021年9月27日14:30时（北京时间）前将竞争性谈判响应文件邮寄至重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行15楼采购办“2021年度上丁机房基础设施维保”。收件人：王老师，联系电话023-63367104。响应文件应密封完整放入快递公司包装内，密封文件袋上应清楚注明项目名称、法定代表人或被授权代表人姓名及联系电话、邮箱地址，电话确保开标时间内通畅。文件接收时间以快递送达签收时间为准。受邀请的各潜在供应商请在开标前下载腾讯会议APP，本次采购以视频会议形式参加谈判。

特别提示：各供应商须充分考虑邮寄时间差风险，如异地邮寄所需的时间。竞争性谈判响应文件未在规定时间内邮寄至本采购文件指定地址，造成的风险由供应商自行承担。

7、谈判开始时间：2021年9月27日14:00时（北京时间）采购人通过93424227@qq.com邮箱发送会议邀请至各供应商邮箱，供应商收到邀请信息后请尽快进入腾讯会议室调试。谈判开始时间为2021年9月27日14:30时（北京时间）。

8、谈判地点：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司28楼会议室。

9、联系方式

采购人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号

联系人：  王老师

联系电话： 023-63367104