项目名称：2022年NTP设备项目

项目编号：CQBH22075

公开竞争性谈判文件

采 购 人：重庆银行股份有限公司(盖章)

二〇二二年五月

目录

第一部分  公开竞争性谈判邀请函	2

第二部分   采购须知	6

第三部分   技术规范	13

第四部分  合同条款（部分）	15

第五部分   响应文件格式	26

# 第一部分  公开竞争性谈判邀请函

2022年NTP设备项目已由重庆银行股份有限公司批准实施，采购人为重庆银行股份有限公司，资金来源自筹，采购预算：12万元(超此限价作无效报价处理)，采购资金已落实，项目已具备采购条件。现对该项目进行公开竞争性谈判采购。现公开邀请各潜在供应商参与本项目采购谈判。

1、货物规格型号及数量：两台NTP服务器（机架式，含电源模块、天线等），详细规格型号见本项目公开竞争性谈判采购文件。

2、采购货物相关要求

（1）供货时间：合同签订后15日内。

（2）交货/安装地点：重庆银行。

（3）报价要求：本项目应报设备的单价和总价（包含设备、运输、保险、实施、税费、5年维保等费用）。

1）本项目采购预算：12万元，投标人投标总报价不得超过该项目采购预算，否则作否决投标处理。

2）特别说明，本次报价为包含可全额抵扣的增值税专用发票税金的价格。

3）投标人须按招标文件给定的采购数量报价，不得更改。

（4）售后服务要求：提供5年设备原制造商硬件维保，并出具原厂商售后服务承诺函原件（加盖投标人公章，格式自拟），维保开始时间从设备加电验收合格次日起，维保期间提供免费故障备机服务（N+1发货）、5*9电话支持服务，每季度提供一次状态检查服务，每年提供不少于1次校时服务。服务技术人员必须为原厂商授权人员。

（5）质量及验收要求：

1）设备经安装调试后无故障运行1个月以上可进行验收。

2）设备加电验收合格后提供5年原厂维保服务开通函。

（6）付款方式：付款前，供应商应开具可全额抵扣的增值税专用发票。设备验收合格后无故障运行1个月支付合同金额50%，验收合格后无故障运行6个月支付合同金额40%，验收合格后无故障运行12个月支付合同金额10%。

（7）详细的货物技术标准要求：

1）物理参数要求：机架式，不超过2U，双电源模块，天线线缆长度≥20米。

2）技术参数要求：电源输入220V，主机工作温度范围不少于-10℃~+50℃，支持北斗卫星校时，未接卫星天线的情况下守时精度（年偏差）<5ms；授时接口至少1个千兆或以上电口，NTP协议请求量>10000次/秒。

3）提供上述“详细的货物技术标准要求”中1）和2）参数及性能规格说明书（加盖投标人公章）；提供上述“详细的货物技术标准要求”中2） “守时精度”检测报告复印件加盖投标人公章（检测机构要求：国家授时中心或中国计量院或国家卫星导航中心或同级别的国家权威检测机构）。

（8）其他要求：

若本项目原厂授权技术服务人员在实施过程中造成信息系统事件，影响信息系统正常运行的，依据以下罚则对厂商进行处罚：

造成I-Ⅱ级事件，罚款10000元；

造成Ⅲ-IV级事件，罚款5000元；

造成V-VI级事件，罚款2000元。

3、资格条件要求：

（1）投标人为中华人民共和国境内依法注册登记，具有独立法人资格，有效的营业执照（提供营业执照复印件并加盖投标人公章）。

（2）投标人须为所投设备制造商，提供售后服务承诺函原件（加盖投标人公章，格式自拟）。

（3）投标人至少有2020年1月1日至本招标文件发出之日(以合同签订时间为准）所投型号的销售案例2个（提供合同复印件加盖投标人公章），需清晰体现合同签定时间、合同签订双方名称、产品型号等，单个客户多个销售案例算1个有效案例。

4、采购文件的获取：

4.1获取时间： 2022年5月10日，上午9:00-12:00，下午14:00—18:00；

4.2获取位置：在重庆银行官网（http://www.cqcbank.com/）获取采购文件。

5、公开竞争性谈判采购保证金：无。

6、参与谈判单位须于2022年5月17日14:00时（北京时间）前将公开竞争性谈判响应文件邮寄至重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行15楼采购办“2022年NTP设备项目”。收件人：王老师，联系电话023-63367104。响应文件应密封完整放入快递公司包装内，密封文件袋上应清楚注明项目名称、法定代表人或被授权代表人姓名及联系电话、邮箱地址，电话确保开标时间内通畅。文件接收时间以快递送达签收时间为准。受邀请供应商请在开标前下载腾讯会议APP，本次采购以视频会议形式参加谈判。

特别提示：各供应商须充分考虑邮寄时间差风险，如异地邮寄所需的时间。公开竞争性谈判响应文件未在规定时间内邮寄至本采购文件指定地址，造成的风险由供应商自行承担。

7、谈判开始时间：谈判开始时间为2022年5月17日15:00时（北京时间）。

2022年5月17日14:10时（北京时间）采购人通过93424227@qq.com邮箱发送会议邀请至各供应商邮箱，供应商收到邀请信息后请尽快进入腾讯会议室调试。

8、谈判地点：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司28楼会议室。

9、联系方式

采购人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号

联系人：  王老师

联系电话： 023-63367104

# 第二部分   采购须知

- 项目名称

本次公开竞争性谈判采购为2022年NTP设备项目

- 供应商资格要求：详见第三部分《技术规范》

- 采购内容：详见第三部分《技术规范》

- 采购要求：详见第三部分《技术规范》。

- 公开竞争性谈判采购文件的澄清和修改

- 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在领取本采购文件之日起2日内以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购人提出。采购人或采购代理机构可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入协商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解本采购文件所有条款内容并同意放弃对本文件条款不明及误解的权利。

- 采购人对采购文件如有澄清或修改，将以书面形式通知所有参与谈判的供应商，修改内容将作为采购文件的组成部分。

- 公开竞争性谈判采购的响应文件

供应商应当按照以下要求编制公开竞争性谈判采购响应文件，并对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。

1、响应文件组成

响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照本文件第五部分“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订。

  - 响应函

  - 报价明细表

  - 法人营业执照复印件（加盖公章）

  - 法定代表人授权委托书（原件）

  - 技术/商务偏离表

  - 供应商的其他资料或承诺（如果有）

  - 电子文档（包含全套盖章响应资料的U盘1份，采用U盘作为载体，格式为PDF文档，电子版文件仅作存档使用，不作为评审依据；电子版盖章响应文件应与纸质版响应文件一致，当电子介质的响应文件与纸质响应文件不一致时，以纸质响应文件为准）。

- 公开竞争性谈判采购的响应文件的数量、签署及装订要求

响应文件一式两份，一正一副。正本与副本不一致时，以正本为准。响应文件应装订成册，并编制页码，不得采用活页装订。响应文件应密封。响应文件袋上应注明项目名称、供货商名称、“响应文件”、法定代表人或被授权代表人姓名及联系电话、邮箱地址等字样。

本采购文件提供有统一格式的，响应文件应按统一的格式制作，并在相应的位置签字或盖章。本采购文件没有提供统一格式的，由供应商自行确定格式填报。

供应商应保证响应文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由供应商自负。

- 报价及费用结算

1、报价及费用结算币种：人民币。

2、供应商应严格按照“响应文件格式”中的格式填写报价。

3、本次按设备单价和总价进行报价（包含设备、运输、保险、实施、税费、5年维保等费用），且总价不高于12万元。

4、项目报价超过本次预算，导致采购人不能支付时，本次采购失败。

5、其他按实结算费用单价超过采购文件限价（详见本采购文件第五部分“响应文件格式”中的“报价明细表”），导致采购人不能支付时，本次采购失败。

6、支付方式：

1）付款前，供应商应开具可全额抵扣的增值税专用发票。

2）设备验收合格后无故障运行1个月支付合同金额50%，验收合格后无故障运行6个月支付合同金额40%，验收合格后无故障运行12个月支付合同金额10%。

- 采购响应保证金及费用

1、采购响应保证金：无。

2、谈判费用：无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商须自行承担所有与谈判有关的全部费用。

十、递交采购响应文件的时间及地点

详见本文件第一部分。

十一、谈判及评审

1、评审委员会的组成

评审委员会将由相关技术、经济专家，共5人及以上的单数组成。

供应商须由法定代表人或其有效代理人（附授权委托书）参加谈判，随时对评审委员会的询问予以解答。

2、评审程序

（1）初步评审

        - 视频会议核验参加谈判的供应商的法定代表人或委托代理人本人身份证或医保卡或驾照等，核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；

        - 核验供应商的资格（按第二部分《采购须知》第二条）、响应文件的签署、响应文件的完整性、响应文件的符合性。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效:

        - 供应商提供的货物或服务不满足采购文件实质性要求的;

        - 没有按时足额提交响应保证金或未从供应商银行账户提交响应保证金的（采购文件没有要求提交响应保证金的除外）；

        - 未按照采购文件规定提供资格证明材料的；

        - 《技术/商务偏离表》中出现应答“负偏离”或出现应答内容经评审委员会认定为“负偏离”的；

        - 报价高于项目限价的；

        - 其他不符合法律、规章、规范性文件和采购文件规定的。

（2）谈判

- 评审委员会全体成员与每一供应商就技术参数、质量保证、价格情况、售后服务及合同条款等分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由评审委员会视情况决定。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 评审委员会对供应商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的可以要求供应商以书面形式加以澄清、说明或纠正，并要求其授权代表签字确认。

C、	采购人保留在正式的谈判中修改部分采购条件的权利。采购文件如有实质性变动的，须经评审委员会半数以上成员同意并签字确认后，由评审委员会以书面形式通知参加谈判的供应商，并要求其法定代表人或被授权代表人视频确认，评审会后补交签字确认函（如不签字确认即被认为拒绝修改并放弃谈判）。

（3）最终报价

采购人通过视频会议通知投标人最终报价，投标人在评审委员会规定的时间内将最终承诺（PDF版或图片格式，法定代表人或授权代理人签字）（如果有）及最终报价（PDF版或图片格式，法定代表人或授权代理人签字）以邮件的形式发送至93424227@qq.com邮箱，收到所有投标人最终报价后，评审委员会以视频会议形式统一公布价格，投标人会上作出的所有承诺及最终报价须由其法定代表人或授权代理人在2个工作日内以书面形式签字确认后邮寄至重庆市江北区江北城永平门街6号重庆银行15楼采购办。收件人：王老师，023-63367104。原则上最终报价不能更改。视频会议中在规定时间内未提交最终报价的供应商视为放弃最终报价，以其前一次报价为准。在采购实质性内容不变的情况下，最终报价不能高于第一次报价，否则评审委员会有权拒绝其报价，其响应文件作无效文件处理。

供应商最终报价高于采购预算价或采购文件限价，导致采购人不能支付时，本次采购失败。

注意：在谈判过程中，供应商在最终报价环节若仅对总报价进行了下浮（和第一次报价相比），则最终的各项单价同比例下浮，在结算时按最终同比例下浮后的单价进行结算。

（4）确定成交供应商

1）谈判结束后，评审委员会将从满足本项目采购文件要求的供应商中，按最终报价由低到高排出名次，并推荐前三名为成交候选人。当最低报价相同时，应进行下一轮报价，直至满足排序要求。若多轮报价仍相同时，由供应商抽签决定排序。

2）采购结果公告后，采购人有权通知成交候选人提交采购文件要求的所有复印件的相关原件进行复核。经采购人复核无误后，由采购人按采购文件相关规定确定成交供应商并发出成交通知书。成交候选人未能通过复核的，采购人有权取消其成交候选人资格，采购响应保证金（如果有）不退还，重新组织采购。

3）如果成交供应商放弃成交或因不可抗力不能履行合同或不按照采购文件要求提交履约保证金（如果有）或不按照采购文件要求提交低价履约担保（如果有）或不按照采购文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有）或未在收到采购人或采购代理机构通知其领取成交通知书的3个工作日内领取成交通知书或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按以下程序依序确定成交供应商或重新组织采购。

如依序确定其他成交候选人为成交供应商的，应遵循以下规则：

①第一成交候选人拟成交金额在100万以下的，排名靠后的成交候选人最终报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的5%；

②第一成交候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，排名靠后的成交候选人最终报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的4%；

③第一成交候选人拟成交金额在200万以上的，排名靠后的成交候选人最终报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的3%；

④经采购人采购委审批同意的其他情形；

⑤不符合上述条件的，应重新组织采购。

（5）谈判过程保密

评审委员会成员不得透露与谈判有关的供应商的技术资料、价格和其他信息。

在评审期间，若供应商有企图影响采购人的任何活动，此将导致其采购活动即时终止，由此而引发的一切法律后果将由其自行承担。

十二、成交通知

评审委员会的评审结果报重庆银行有权审批部门审批后，即以书面形式向供应商发出成交通知书。成交通知书是供应商与我行签订合同的必要条件。

采购人无义务向供应商解释采购失败原因，公开竞争性谈判采购响应文件概不退还。

十三、履约保证金：无。

十四、合同授予

供应商收到成交通知书后30日内，应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订书面的合同。合同的部分条款见本文件第四部分。

如供应商在规定的时间内拒签合同，则采购人将有权取消其成交资格，没收其采购响应保证金（如果有），且两年内不得参与采购人的采购活动。同时给采购人造成损失的，采购人保留向其追偿损失的权利。

十五、其他

- 凡参加本次谈判的供应商均被视为接受上述采购项目的采购要求。

- 采购文件从谈判之日起，其有效期为90个工作日。

# 第三部分   技术规范

### 一、供应商资质条件、能力和信誉要求：

### 1、投标人为中华人民共和国境内依法注册登记，具有独立法人资格，有效的营业执照（提供营业执照复印件并加盖投标人公章）；

### 2、投标人须为所投设备制造商，提供售后服务承诺函原件（加盖投标人公章，格式自拟）；

### 3、投标人至少有2020年1月1日至本招标文件发出之日（以合同签订时间为准）所投型号的销售案例2个（提供合同复印件加盖投标人公章），需清晰体现合同签订时间、合同签订双方名称、产品型号等，单个客户多个销售案例算1个有效案例。

### 二、货物规格型号及数量：两台NTP服务器（机架式，含电源模块、天线等）,详细规格见本文件《详细的货物技术标准要求》。

### 三、供货时间：合同签订后15日内。

### 四、交货/安装地点：重庆银行。

### 五、报价要求：应报设备单价和总价（包含设备、运输、保险、实施、税费、5年维保等费用），且总价不高于12万元。

### 六、履约保证金：无。

### 七、售后服务要求：提供5年设备原制造商硬件维保，并出具原厂商售后服务承诺函原件（加盖投标人公章，格式自拟），维保开始时间从设备加电验收合格次日起，维保期间提供免费故障备机服务（N+1发货）、5*9电话支持服务，每季度提供一次状态检查服务，每年提供不少于1次校时服务。服务技术人员必须为原厂商授权人员。

### 八、质量及验收要求：

### 1、设备经安装调试后无故障运行1个月以上可进行验收；

### 2、设备加电验收合格后提供5年原厂维保服务开通函。

### 九、付款方式：

### 1、付款前，供应商应开具可全额抵扣的增值税专用发票。

### 2、设备验收合格后无故障运行1个月支付合同金额50%，验收合格后无故障运行6个月支付合同金额40%，验收合格后无故障运行12个月支付合同金额10%。

### 十、详细的货物技术标准要求：

### 1、物理参数要求：机架式，不超过2U，双电源模块，天线线缆长度≥20米。

### 2、技术参数要求：电源输入220V，主机工作温度范围不少于-10℃~+50℃，支持北斗卫星校时，未接卫星天线的情况下守时精度（年偏差）<5ms;授时接口至少1个千兆或以上电口，NTP协议请求量>10000次/秒。

### 3、提供上述“详细的货物技术标准要求”中1）和2）参数及性能规格说明书（加盖投标人公章）；提供上述“详细的货物技术标准要求”中2） “守时精度”检测报告复印件加盖投标人公章（检测机构要求：国家授时中心或中国计量院或国家卫星导航中心或同级别的国家权威检测机构）。

### 十一、其它要求：若本项目原厂授权技术服务人员在实施过程中造成信息系统事件，影响信息系统正常运行的，依据以下罚则对厂商进行处罚：

### 造成I-Ⅱ级事件，罚款10000元；

### 造成Ⅲ-IV级事件，罚款5000元；

### 造成V-VI级事件，罚款2000元。

# 第四部分  合同条款（部分）

以下合同内容为部分条款，如与采购文件其他内容要求不一致的，以采购文件其他内容要求为准。

合同号:

重庆银行2022年NTP设备采购合同

2022年  月

甲方名称：重庆银行股份有限公司             乙方名称：

地    址：重庆市渝中区邹容路153号         地    址：

电    话：（023）                           电    话：

传    真：（023）                           传    真：

联 系 人：                                 联 系 人：

根据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就乙方向甲方提供重庆银行 2022年NTP设备 项目事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

【第一条】采购设备

- 甲方向乙方采购NTP服务器，合同产品明细如下（原厂配置及服务清单见附件）：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量（台） | 单价（元） | 合计价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NTP服务器 | 机架式，含电源模块、天线等 | 2 |  |  |
| 合计人民币（小写） | 小写：.00 元 |
| 合计人民币（大写） | 大写：元整 |

合计价格为总价包干，包含设备、运输、保险、实施、税费、5年质保等项目一切费用。

【第二条】交货方法、交货期限、到货地点及风险转移

1. 乙方自合同签订后  个工作日内, 将甲方所订购的合同产品交付至甲方指定的到货地点。到货后   个工作日内完成产品安装及调试。实际交付使用时间以安装调试完成且经甲方验收通过为准。

2.本合同项下产品的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施；乙方应购买或者要求承运人购买足额货运保险及任何第三者责任险。

3．甲方指定的到货地点：甲方指定地点。

4.根据乙方承诺的产品供货周期，按甲方发货通知中要求的交货时间、地点等安排供货。货物的运输、保险等费用及交付并经甲方签收验收合格前的风险由乙方承担。

5．乙方将甲方所订购的产品在甲方指定到货地点交付至甲方指定的收货人手中并验收合格之前，产品的毁损、灭失风险完全由乙方承担，甲方签收验收合格后，所有相关风险由甲方承担。

【第三条】产品包装及质量：

乙方按照合同约定向甲方提供的产品，必须为满足本次        采购项目要求的全部产品，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单及其它与本合同项下产品有关的任何单证和资料。

乙方保证本合同设备的使用不侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或所有权。如果第三方对甲方使用本合同设备提出侵犯前述权利索赔，乙方须负责解决并承担全部法律和经济责任，甲方不承担任何法律和经济方面的责任，同时乙方应赔偿由此对甲方造成的损失。

乙方承诺若因本合同设备缺陷或安全漏洞造成的事故，由乙方负责配合甲方解决，并承担由此为甲方造成一切损失。本义务不随本合同有效期结束而结束。

本合同原厂商指           （请填原厂商中文全称）

【第四条】产品验收

设备验收按照《重庆银行重要IT设备验收规范》（试行版）（见附件三）相关条款执行，同时乙方在交货验收时必须提供原制造厂商的详细配置清单并加盖原厂公章，交货验收时乙方（即原厂技术人员）及甲方必须同时到场，验收通过后须双方签字确认；乙方承诺，所供设备的最终用户名，在交货时必须为重庆银行，不能为乙方或其它单位，且对甲方的使用没有任何不利限制及影响。

设备经安装调试后无故障运行大于1个月可进行验收。

【第五条】对产品提出异议的时间和方法

1.双方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量以及最终用户名与本合同及其附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款，并有权在发现之日起三日内向乙方提出书面异议和处理意见。

2.如甲方验收合格或者甲方未按规定期限提出书面异议，但在实际运行过程中甲方发现产品的品种、型号、规格等与本合同及其附件约定不符，甲方有权要求乙方予以更换或者提出其他书面异议和处理意见，乙方应予执行。

3.乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

4. 如甲方验收合格或者甲方未按规定期限提出书面异议，但在实际运行过程中甲方发现产品的品种、型号、规格、数量、质量、最终用户名等与本合同及其附件约定不符，甲方有权要求乙方予以更换或者提出其他书面异议和处理意见，乙方应予执行。

【第六条】付款方式

1.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2.付款方式：银行汇款或者电汇。

3.付款方法：设备验收合格后无故障运行1个月支付合同金额50%，验收合格后无故障运行6个月支付合同金额40%，验收合格后无故障运行12个月支付合同金额10%。

2.乙方账户信息：

银行账号：

账户名称：

开户行名称：

税号：

4.甲方付款前，乙方具有先行开具等额一般纳税人专用增值税合法票据的义务。

【第七条】项目实施

1.本项目的具体实施由     具体实施。

2.安装调试:。。。。。。。。

【第八条】保修期、售后服务及技术支持

- 本合同所购产品(含整机及配件 )由     执行保修服务，维保标准为            并提供加盖原厂公章的维保信息清单，相关服务信息应在官方网站可查询。保修期自        来计算。

- 乙方承诺提供软、硬件的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现非人为因素故障，乙方承诺由           提供免费保修和备件更换服务。（可选）

- 年后若续保，乙方承诺其提供的原厂7*24*4小时维保服务的续保价格不超过本次合同价格的   /年。（可选）

原厂工程师联系人：        联系电话：

【第九条】乙方的违约责任

1．乙方必须按照合同约定的时间内到货，每延迟一天，应按合同总价款的     %计算向甲方支付违约金，如延迟时间超过    天，甲方有权解除合同。

2．如设备到货后    个工作日内因乙方原因安装调试验收不合格，每延迟一天，乙方应按合同总价款的   %计算向甲方支付违约金；如延迟时间超过    天，甲方有权解除合同。

3.乙方向甲方缴纳有履约保证金，因乙方违约解除合同的，甲方有权没收全部履约保证金，并有权就乙方违约所造成的损失向乙方进行索赔。

4．产品配置应满足招标需求，如有差异由乙方负责免费提供，直至满足招标需求；若在使用期间发现上述问题，甲方拒绝支付任何费用。

5．若原厂授权技术服务人员在实施过程中造成信息系统事件，影响信息系统正常运行的，依据以下罚则对厂商进行处罚：

造成I-Ⅱ级事件，罚款10000元；

造成Ⅲ-IV级事件，罚款5000元；

造成V-VI级事件，罚款2000元。

6. 除上述事项外，任何一方其他违反本合同的情形，应向守约方支付合同总金额的_   _%的违约金，且应赔偿守约方因此所受的损失及为实现权益而支出的调查费用、律师费用、取证费用、诉讼仲裁费用等。

【第十条】甲方的违约责任

1. 因甲方过错不能按时付款的，应向乙方支付不能支付部分货款     的违约金；如果逾期超过本合同规定的付款时间     天，乙方有权解除本合同，并有权要求甲方承担赔偿责任。

2. 甲方无故中途退货，应向乙方支付退货部分货款     % 的违约金，因乙方违约、本合同另有规定的除外。

【第十一条】不可抗力

1.甲乙任何一方因不可抗力事件（如战争、洪水、火灾、地震、台风及政府禁令等）的发生，造成合同不能按期执行，则合同可延期执行。延缓时间由甲乙双方共同商定。

2.受不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后15天内以书面方式通知另一方，并在此后用特快专递邮件方式向另一方提供有关当局出具的书面证明，以作证据。

3.受不可抗力影响的一方应尽一切努力缩短延缓时间和由此造成的不利影响，使合同顺利执行。

【第十二条】履约保证金

1．本合同无履约保证金

。

【第十三条】合同终止

本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.依照本合同约定行使解除权，解除本合同。

5.对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

【第十四条】其它

1. 合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

2．合同经双方加盖公章或合同专用章后生效。

3．合同所包括附件（招标文件、招标过程中的补充文件、成交候选人的竞标文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

4．合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

5．本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由甲乙双方共同协商确定。

6.解决合同纠纷的方式：执行本合同过程中发生争议，由当事人双方协商解决。在60天内当事人协商不能达成协议的，依法向甲方所在地人民法院起诉；

7.本次采购的招标文件为合同附件，与本合同约定不一致的，以合同约定为准，合同中未涉及的，乙方承诺按招标文件要求提供服务。

8．因履行合同而接触到的对方的相关信息予以保密，合同条款和设备价格对第三方保密违反此约定的一方承担由此产生的相关责任。甲方、乙方及原厂商应保守在缔结和履行合同过程中获知的对方的保密信息（包括但不限于其技术信息、经营信息等商业信息、要求予以保密的其他信息等），除甲方、乙方及原厂商履行合同义务的必要或有法律、法规规定应披露的之外，不得以任何方式向第三人披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。本合同的无效、被撤销、解除、变更或终止等均不影响本条的效力，本条款并不因本合同的解除和终止而失效。在合同期间直至该信息变为公开信息前，乙方均应按照本合同规定承担保密义务。

9. 因在履行合同过程中发生的一切安全保障责任、人身伤亡事故及造成的经济损失应由乙方承担赔偿责任

10.乙方保证本合同设备的使用不侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或所有权。如果第三方对甲方使用本合同设备提出侵犯前述权利索赔，乙方须负责解决并承担全部法律和经济责任，甲方不承担任何法律和经济方面的责任，同时乙方应赔偿由此对甲方造成的损失。

11. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下受托事项部分或全部转由第三方执行。

12.本合同未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。

13.本合同一式  4 份。甲方执 2  份，乙方执  2  份。附件为主合同的一部分，具有同等法律效力。

14．本协议自双方加盖公章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。

（以下无正文）

甲方名称：重庆银行股份有限公司       乙方名称：

地    址：重庆市渝中区邹容路         地    址：

日期：                               日期：

附件一： 设备配置清单

| 型号 | 描述 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：   。

附件二：                           实施人员清单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 团队 角色 | 行业 工作年限（年） | 职称/专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（必须与投标文件人员一致）

附件三：《重庆银行重要IT设备验收规范》（部分条款）

第三章	验收工作内容

第十四条  整个验收全过程分为四个阶段，即：验收准备阶段、到货验收阶段、加电验收阶段、验收总结阶段。

第十五条	 验收准备阶段：指为保证验收工作快速有效进行，供货方提前准备需响应的文档资料、人员安排等工作。验收准备工作主要包括以下内容：

(一) 供货方在采购设备验收前五个工作日，完成向验收方提交响应文档。供货方提交验收申请、约定验收时间与地点、安装环境要求、安装实施计划方案、制造厂方对设备和服务证明等验收前期准备工作；

(二) 供货方按合同约定、协议约定及本规范相关要求收集与整理实际到货设备及配件详细的配置明细、维保信息、服务信息等有效文件；

(三) 验收方主导供货方或第三方完成安装场地准备工作。

第十六条  到货验收阶段：指设备到货后，双方（验收、供货方）验收人员共同检查设备外包装的完整性及设备型号、数量、箱内配置清单是否与合同要求一致等验收工作。到货验收工作主要包括以下内容：

(一) 验收方组织供货方进行现场到货验货工作；

(二) 验收时供货方验收代表须提供与验收申请相符的身份证明（留存复印件）；

(三) 检验外包装情况并开箱，双方（验收、供货方）验收代表共同对设备包装规范、设备外观、数量、型号、维保信息、配置等情况是否符合约定要求进行检验，并记录相关情况。

第十七条  加电验收阶段：指到货验收阶段通过和设备安装工作完成后，供货方加电启动设备运行，双方（验收、供货方）验收代表共同检查设备运行信息是否与约定要求一致，整机或配件是否能正常运行等验收工作。加电验收工作主要包括以下内容：

(一) 验收方组织供货方进行加电验收工作；

(二) 加电验收工作在供货方验收技术人员（制造厂方技术人员主导）确认设备可运行后，双方验收代表现场验收设备加电信息（如CPU、内存、各类板卡的配置与数量）情况，核对主机序列号是否与机外标识及维保信息的序列号一致，并记录详细信息。

第十八条  验收总结阶段：指完成验收准备、到货验收、加电验收等验收步骤无争议后，验收方在充分评估验收过程中已知问题对设备正常、稳定运行的影响及风险后，是否同意通过验收并结束本次验收工作。验收总结工作主要包括以下内容：

(一) 验收方对本次验收工作作综合评定；

(二) 参与验收全部人员签署确认，并相应单位用章；

(三) 双方签署完成附件二《重庆银行重要IT设备验收评审表》。

第十九条	紧急或特殊情况，验收准备阶段和到货验收阶段可同步交叉进行。

第四章	验收工作要求及标准

第二十条  验收过程中，供货方在严格执行本规范前述内容的同时必须遵守以下验收基本要求：

(一) 供货方提交的验收申请书须按附件一《重要IT设备验收申请书》格式填写并加盖公章；

(二) 制造厂方提供的设备和服务证明要求：采购协议或合同中明确提出需制造厂方提供的证明材料，其内容需包含该批次设备（含配件）为本制造厂合规提供和所享受的售后服务等级、时限等要素；证明材料格式不限，必须加盖制造厂方公章或制造厂方其它有法律效力的签署方式；

(三) 供应方验收代表人员数量要求：基本要求派遣1名以上熟悉该批次供货设备的售后服务技术员参与验收工作，在供货批量大或验收时间要求紧迫情况下派遣人数不得少于2名，小型机、高端磁盘阵列、高端网络设备、大型机房设备或合同明确指定制造厂方参与的验收工作需制造厂方售后服务技术人员的数量不得少于1名；

(四) 验收过程中问题处理方式：验收方在验收过程中指出的问题和质疑，供应方应明确解答，双方对重要问题及解答应采用正式书面形式；

(五) 验收过程中向验收方提交的正式书面回复、通知、申请等文档需加盖其提交单位公章；

(六) 验收过程中与验收方的往来电子邮件将作为验收依据资料之一保存；

(七) 验收过程中判定不合格设备及配件，如供货方无异议，自动进入换货流程。所换设备及配件需为正品出厂新货，换货设备维保期限和服务支持需完全满足合同要求。如换货流程超过5个工作日，供货方应在3个工作日内提供代用设备及配件；

(八) 供货方在验收方判定总体验收结果不合格起五个工作日内单方面拒绝签署验收报告，验收方视作默认同意验收结果，同时终止验收流程。

(九) 供货方对被验产品的真伪性应明确给出判定结论，验收方不接受有模糊或二义性推断结果；

(十) 供货方在验收过程中提供的有效证明本身的真实性，验收方保留鉴定权利和法律追诉权利。

第二十一条	对设备实物外观、数量和商务资料等验收要求

(一) 到货实物型号、数量和维保信息与签订协议和合同相符；

(二) 到货设备包装外观完好、包装内容齐全；

(三) 到货设备包装和实物的序列号对应相符；

(四) 实物验收过程中出现以下任一项情况，判定供货实物单项或整体验收不合格；

1.包装外观不合格：外包装原厂封条1/2破损或包装箱与运输底座连接原厂捆扎带全部1/2断裂或包装标签标注型号与合同清单要求不符或外包装运输安全标识损坏或外包装运输安全标识最高级告警

2.包装内容不合格：产品合格证缺失或产品说明书缺失或产品装箱单缺失或包装标签型号与设备标签型号不符或随包装配件缺失

3.设备外观不合格：设备外观刮伤或撞击

4.设备数量不合格：开箱清点到货设备数量与合同清单要求不符

5.设备配置不合格：开箱清点到货设备配置清单与合同清单要求不符

6.设备序列号不合格：货物包装印制序列号与设备标签序列号不符

7.设备维保信息不合格：核实维保内容和期限与合同服务要求不符

第二十二条  到货设备加电、安装和调试等技术方面验收要求（以下为一般基本验收，详细技术要求以合同技术需求内容为准）

（一）计算机设备类、网络设备类验收要求

1.安装验收：

①设备现场组装和辅助管线连接无误；

②设备内外供电、网络通讯线路连接无误；

③各类线缆的整理、规范和标注完善；

2.加电、调试验收：

①设备供电符合用电标准，供电正常；

②设备内外各类运行指示灯示意正常；

③登录检查设备系统版本、系统基本配置、增配件配置、系统识别序列号等内容符合验收要求；

④系统功能满足合同要求；

⑤加入整体运行环境对其他周边设备无影响。

（二）机房基础设备类（精密空调设备）

1.安装验收：

①通电前验收确认冷媒管铺设规范；

②确认冷媒管保温无缺损；

③基座安装牢固，设备放置平顺。

2.加电、调试验收：

①电气系统运行正常，风机无异响；

②冷媒系统高、低值达到技术要求；

③冷凝器上无结冰、结霜现象；

④压缩机无结露现象；

⑤进出风口风量及温度差符合技术要求。

（三）机房基础设备类（UPS设备）

1.安装验收：

①电缆连接正确，电缆接头处理符合规范；

②基座安装牢固，设备放置平顺。

2.加电、调试验收：

①测试输出值为线电压为380V，相电压220V，频率为50赫兹；

②检测UPS操作屏显示数据与测试数据一致。

（四）机房基础设备类（发电机设备）

1.安装验收：

①确认设备电缆连接正确，电缆接头处理符合规范；

②燃油系统安装连接符合规范；

③燃油加装到位；

④进出风道通畅；

⑤启动电瓶完好，电量充足。

2.加电、调试验收：

①测试输出值为线电压为380V，相电压220V，频率为50赫兹；

②检测操作屏显示数据与测试数据一致；

③水温、油压值正常。

（五）技术验收过程中出现以下任一项情况，判定供货实物单项或整体验收不合格

1.安装不合格：现场安装违背国家用电管理规范、违背机房管理规范或线缆管线连接凌乱；

2.加电不合格：设备运行发现指示灯不正常；

3.调试不合格：设备单机或联机运行未满足合同技术要求。

第二十三条	 验收过程中发生争议，且无法达成一致意见的，由总行科技部负责协调。

第二十四条 	 验收阶段文档及影像、图片资料汇集后要求统一装订三份，验收方保留二份、供货方保留一份。

附件四：原厂售后服务承诺函（按需）

# 第五部分   响应文件格式

### 响应函格式

响应函

（第    次）

致： 重庆银行股份有限公司：

根据贵方采购编号为CQBH22075号，项目名称为2022年NTP设备项目    的采购文件，我单位正式授权下述签字人(姓名和职务)           代表我方（供应商名称）             ，提交下述文件正本壹份，副本壹份，电子文档壹份。若本项目为线上评审，同时授权其电子邮箱（地址          ）发送谈判及报价资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

一、报价详见报价明细表。该报价为完成本次所有服务的包干单价。

二、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

三、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、如果我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

五、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

六、本响应文件自评审之日起90天内有效。

七、与本此采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

### 报价明细表格式

报价明细表

（第    次）

报价货币：人民币（元）

项目名称： 2022年NTP设备项目

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NTP服务器 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 总报价（大写）： |

采购预算：12万元。

供 应 商：                             法人代表或授权代理人：

（盖章）                             （签字或盖章）

年    月    日

请供应商准备多张本空白表格，以便谈判时多轮报价。

### 法人营业执照书复印件（加盖公章）

### 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于（供应商住址）              的（供应商名称）          法定代表人（法定代表人姓名）       代表本单位授权（供应商代表姓名、职务）         为本单位的合法代理人，就贵方组织的项目名称2022年NTP设备项目，项目编号CQBH22075号进行谈判，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，有效期为90天。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。代理人无转委托权。特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  授权代理人（签字或盖章）：

年     月     日                           年    月     日

### 技术/商务偏离表

技术/商务偏离表

采购项目名称： 2022年NTP设备项目

| 序号 | 采购项目技术/商务要求 | 偏离情况 | 如有偏离，请在此备注偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质条件、能力和信誉要求 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 2 | 货物规格型号及数量 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 3 | 供货时间 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 4 | 交货/安装地点 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 5 | 报价要求 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 6 | 售后服务要求 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 7 | 质量及验收要求 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 8 | 付款方式 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 9 | 详细的货物技术标准要求 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 10 | 其它要求 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 11 | …… | 按谈判文件要求执行 |  |  |

注：1、请各供应商仔细阅读采购文件相关条款，供应商对采购文件要求进行响应后，采购人在后期合同签订和项目实施过程中将按照采购文件要求执行，不再做出调整。

2、根据响应文件情况在“偏离情况”项填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、该表可扩展。

供应商（盖章）：

法人代表或授权代理人：（盖章或签字）

年  月  日

### 供应商的其他资料或承诺（如果有）

### 电子文档（包含全套响应盖章资料的U盘）

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（背面）

法定代表人身份证复印件（正面）

被授权人身份证复印件（背面）

被授权人身份证复印件（正面）