# 公开竞争性谈判邀请函

本项目已由重庆银行股份有限公司批准实施，采购人为重庆银行股份有限公司，资金来源自筹，采购预算：124.74万元(超此限价作无效报价处理)，采购资金已落实，项目已具备采购条件。现对该项目进行公开竞争性谈判采购。现公开邀请各潜在供应商参与本项目采购谈判。

1、货物规格型号及数量：采购42套10Kva UPS，该采购数量是预估采购量（非招标人承诺采购量），实际采购量根据实际采购订单分批采购。规格详见本项目采购文件。

2、供货要求

（1）供货时间：

- 自合同签订之日起二年内提供分批供货服务，合同执行期内投标人不得以任何理由拒绝或中断按投标价交付对应货物。

- 重庆银行发出供货通知邮件或书面供货通知后20个工作日内供货到指定地点。

- 交货/安装地点：

我行重庆辖内各分支机构，具体地址以邮件或书面供货订单通知为准（重庆市各辖区）。供应商负责运送货物至指定交货地点。

- 履约保证金：

- 合同总金额的5%；

- 履约保证金在在合同终止1月后，且供应商无违约情况发生，行方无息退还履约保证金。如有违约，仅退还扣除违约金、赔偿款等应付款项后的余额。退还。如有违约，则仅退还扣除违约金后的余额。

（4）报价要求：

1）本项目应报UPS单价及总价。该报价为完成所要求供货及服务的整体包干价，应包括但不限于产品制造、运输、安装、调试、质保期内维保以及各种管理费、利润、税费的所有费用。

2）本项目采购预算：127.74万元，投标人投标总报价不得超过该项目采购预算，否则作否决投标处理。

3）特别说明，本次报价为包含可全额抵扣的增值税专用发票税金的价格。

4）投标人须按招标文件给定的采购数量报价，不得更改。

- 售后服务要求：

- 供应商应承诺提供24小时电话咨询服务，24小时电话报修服务。含一次设备免费搬迁服务。

- 投标人提供主机、电池及配件免费送货安装服务，UPS主机提供5年原厂设备维保，电池组提供5年原厂质保。对维保期内故障电池提供原厂同规格同型号的电池免费更换。5年维保期内提供一次免费搬迁服务（含线材及辅材）。

- 质量及验收要求：

供应商安装人员必须随货到达，并进行产品安装调试直至采购人验收合格。供应商所提供商品质量、技术和商品包装复合国家行业标准及我行采购要求。同时设备正常投用。

（7）付款方式：到货验收合格后，供应商开具相应金额的增值税专用发票，我行支付该批供货产品100%费用。

（8）详细的货物技术标准要求：

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 容量 | 10KVA |
| 2 | 安装方式 | 机架式(提供安装导轨)/塔式 |
| 3 | 类别 | 在线式长效型机 |
| 4 | 输入 | 制式 | 单相三线 |
|  |  | 电压 | 220Ｖ |
|  |  | 电压范围 | 176VAC~264VAC |
|  |  | 频率 | 50±6Hz |
|  |  | 功率因数 | ≥0.99 |
| 5 | 输出 | 制式 | 单相三线 |
|  |  | 电压 | 220Ｖ |
|  |  | 电压范围 | 220V±1% |
|  |  | 频率 | 50±1Hz |
|  |  | 效率 | ≥90% |
|  |  | 波形失真 | <3%(线性负载) |
|  |  | 过载能力 | 100%过载≥5min后转旁路 |
| 6 | 运行环境 | 工作温度 | 0－400C |
|  |  | 相对湿度 | 0%－95% |
| 7 | 接口和通讯管理 | 操作及控制面板 | LCD/LED 可进行设备的开关机，消音等，显示电池电量，市电输入、输出，旁路输出，以及电池供电等相关参数 |
|  |  | 通讯接口 | 至少1个RS232/RS485和SNMP |
|  |  | 通讯插槽 | 至少1个 |
| 8 | 防雷 | C级防雷 |
| 9 | 其他功能 | 安全关机、市电恢复自启动、报警 |
| 10 | 证书 | ISO9001、ISO14001、泰尔认证、ISO认证和国家检测报告 |
| 11 | 电压 | 12V |
| 12 | 容量 | 100AH |
| 13 | 类型 | 阀控铅酸电池（免维护） |
| 14 | 设计寿命 | 在250C时设计浮充寿命≥10年 |
| 15 | 电池柜 | A16电池柜尺寸470X780X1210 |
| 16 | 电池数量及品牌 | 配置16只电池 （风帆、恒力、南都、东宾，100AH阀控铅酸电池） |
| 17 | 证书 | 泰尔认证 |
| 18 | 附属材料 | UPS到电池开关之间联线10mm2，电池到电池开关之间联线10mm2，电池之间联线，使用专用直流橙色多股软联线10mm2，采用国产优质品牌。UPS电池开关采用ABB、施耐德直流空开。 |
| 19 | 其他要求 | UPS主机、电池均为5年原厂维保，除初次送货安装调试外另包含一次免费搬迁服务。 |

3、资格条件要求：

1）投标人具有独立法人资格（提供营业执照复印件并加盖投标人公章）。

2）投标人提供原厂针对本项目出具的授权书及5年售后服务承诺函并加盖原厂公章（UPS原厂和电池原厂），格式自拟。

3）投标人实施人员需持有低压电工作业操作证书（提供实施人员特种电工作业操作证书复印件加盖公章），人数不得少于3人。

4）同一品牌的UPS原厂商和代理商不能同时参与本项目投标。

5）同一UPS品牌同一型号仅能委托一个代理商参与本项目投标。

4、采购文件的获取：

1）获取时间：2023年4月13日9:00时至2023年4月22日18:00时。

2）获取方式：在重庆银行官网（http://www.cqcbank.com/）获取采购文件。

5、竞争性谈判采购保证金：24948元

6、递交截止时间：2023年4月23日14: 30时（北京时间）

7、递交方式：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司28楼开标室。现场递交。

8、谈判开始时间：2023年4月23日14:30时（北京时间）。

9、谈判地点：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司28楼会议室。现场谈判。

10、联系方式

采购人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号

联系人：王老师

联系电话：023-63367104